安徽能源技术学校2#宿舍楼屋面消防水箱采购项目询价函

- 项目概况及询价内容

安徽能源技术学校位于合肥市新站区高教基地淮海大道799号。本次询价内容为: 安徽能源技术学校2#宿舍楼屋面消防水箱采购项目，具体数量、规格及安装要求见工程内容。

2、项目资金

本项目控制价人民币三万八千元元整（¥38000.0）

3、供应商资格要求

3.1符合《政府采购法》第二十二条规定；

3.2投标人三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，该工程在企业经营范围之内。

3.4 提供一份类似施工案例。

4、资格审查

资格后审。

5、工程内容

5.1采购需求

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 整体项目验收合格后，一次性支付全部款项。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽能源技术学校2#宿舍楼屋面，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后20个日历日 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起二年 |

5.2 货物需求

| 序号 | 货物名 称 | 规格 | 技术参数及要求 | 数量 | 板材厚度明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢板高压消防水箱 | 单体总体积24m3，尺寸3m（宽）×4m（长）×2m（高），有效容积不小于18m3。 | - 水箱安装参照现行《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、16S211《高位消防贮水箱选用及安装图集》等消防相关的规范和图集。 2.保温参见国家标准图集035401 《管道和设备保温、防结露及电伴热》。 3.焊接工艺及要求参照相关规范、技术标准要求。 4.水箱附件包含:上锁人孔，内、外人梯，液位计、进水管、出水管、通气管(呼吸管) 、溢流管、泄水管、浮球阀、止回阀、电信号管、流量开关、旋流防止器等附件。进水管设置浮球阀、阀门、水表、倒流防止器，阀门带有指示启闭装置；出水管上设置止回阀、蝶阀、防止旋流器、流量开关，阀门带有指示启闭装置，流量开关预留接线（学校后期工程，接到中控室）。 5.中标人负责焊制电梯机房至屋面开口的钢制爬梯，做法参照16S211《高位消防贮水箱选用及安装图集》水箱外人梯做法，材料规格型号比H=2.5m情况中的规定大一规格型号。 | 1座 | 不低于以下标准： 顶板：1.5mm； 侧板：2.0mm； 底板：2.0mm。 | 不锈钢材质SUS304/S30408（符合现行不锈钢规范、标准要求）；保温材料为：20mm橡塑保温层+彩钢外壳。 |

5.3注意事项：

（1）中标人需拆除学校旧水箱、管道接驳。此费用包含在投标报价中，投标人可自行勘察现场，充分考虑现场情况后报价，采购人后期不再追加任何费用。

（2）水箱泄水管、溢流管等排水管，不得直排屋面，应接管引致地面。若原来现场未设置，本次施工方负责施工，引致地面，并做适当排水处理。投标人可自行勘察现场，充分考虑现场情况后报价，采购人后期不再追加任何费用。

（3）水箱位置、布置、开孔参考图纸；图纸未明确或有争议处，应在招标环节提出疑问。未提出疑问的地方视为默认满足甲方的需求，后期按要求施工，不调整价格。

（4）拆除的旧水箱及辅材，原则上归甲方。若投标方可回收旧水箱，相应地降低投标价格，应在开标环节明确。
（5）不锈钢水箱材料应有产品检测合格报告，符合要求，如不能按要求提供或经审查、验证不能通过，采购人有权终止合同，由此带来的风险与后果由中标人承担。
（6）其他要求详见图纸。

6、报价要求

本项目报投标总价，投标人的报价包含产品供货安装及调试、旧水箱拆除费用、辅材（包含线管、螺丝、电源线等）、防腐、保温、运输劳务（吊装等）、税金等为完成招标文件要求的项目内容所包含的一切应有费用，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑报价风险。

7、报价函的递交

供应商报价函密封，于2021年10月29日下午两点三十分递交至安徽能源技术学校第一会议室（406），进行现场拆封。

报价函资料包含：营业执照、报价函、服务内容等（上述资料加盖单位公章）。

采购人将依据报价函，择优选择供应商。

8、采购人联系方式

采购人：安徽能源技术学校

联系人：谢老师

电话：18051375037

2021年10月26日

#### 报价函

安徽能源技术学校 ：

1．我方己仔细研究了                                           （项目名称）询价函的全部内容和对现场的踏勘及充分了解，愿意以         （品牌）、以人民币（大写）        万元（￥          ）的投标总报价；工期    日历天按合同约定供货并实施和完成工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量为 《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准。

2．我方承诺不修改、不撤销报价函。

3．如我方成交：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的有关资料内容完整、真实和准确。且此次询价内容及要求，我方承诺全响应。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

后附：企业营业执照、工程内容全额报价单等。